## Sheet1
LSW-S35-001
فیدر 17X4 درحالت تست پوزیشن وصل نمیشود و فیوز آن قطع میکند | 1
فیدر 16X7 شستی O/L RESETروی درب عملکرد ندارد | 2
فیدر 14X3 فالت کلید ریست نمیشود | 3
فیدر 14X5 برق مدار فرمان وصل نیست | 4
فیدر 5X5 سوکت فرمان معیوب است(ترمینال 13متصل نیست از جلو به عقب) | 5
فیدر 4X5 شستی O/L Reset روی درب عملکرد ندارد | 6
فیدر 4X6 کلیدکمپکت وصل نمیشود | 7
فیدر 4X5 شستی O/L Reset روی درب عملکرد ندارد | 8
1X3 سوکت فرمان معیوب است(ترمینال 11و12) | 9
LSW-S35-004
فیدر 2X4 روتاری کلید معیوب است | 1
فیدر 2X6 روتاری کلید معیوب است و کلید قطع نمیگردد | 2
فیدر 2X6 سلکتور جریان در وضعیت فاز 3 عملکرد مناسب ندارد و معیوب است | 3
فیدر 3X2A بعد از تریپ دادن کلید ریست نمیشود اینترلاکی های فیدر عملکرد صحیح ندارد | 4
فیدر 17X5مشکل مکانیکی دارد | 5
سلول 20 ولتمتر مشکل دارد و گیر میکند | 6
سلول 20 فاز 3 ترانس ولتاژ معیوب است | 7
سلول 20 فاز سلکتور ولتاژ باس تنظیم نیست | 8
فیدر 19X1Bشستی OL/ RESED عملکرد ندارد | 9
سلول 25 شستی EMERGENCY معیوب است | 10
فیدر 26X3 سمت راست کشو به استراکچر تابلو گیر می کند | 11
صفحه LCD رله های ورودی ها مات شده است | 12
LSW-S35-002
فیدر 18X5 پایه سوکت فرمان پشت تابلو شکسته است | 1
فیدر17X 35 پایه OL / RESED شکسته است | 2
فیدر 16X2A کلید ریست نمی شود روتاری معیوب است | 3
فیدر 14X5 روتاری کلید معیوب است | 4
فیدر 14X5کلید وصل نمی شود روتاری معیوب است | 5
فیدر 7X6 پایه سوکت فرمان پشت تابلو شکسته است | 6
فیدر 8X1A فالت فیدر ریست نمی گردد | 7
در فیدر های موتوری LV ترمینال های X10.1:10-11-12 سیم هایی که از خارج تابلو می اید نباید کانکشن شود سیم های ترمینال 12-13 به ترمینال 15-16 منتقل شود (ESD)
LSW-S55-001
فیدر 1X4روتاری کلید معیوب است وکلید وصل نمی شود | 1
فیدر 2X1A روتاری کلید معیوب راست | 2
فیدر 4X6 چراغ سیگنال Available کاور داخلی ندارد | 3
فیدر 17x7 مشکل مکانیکی دارد | 4
فیدر 18x7 امپر متر شکسته است | 5
فیدر 20x5 چراغ سیگنال فالت روشن نمی شود | 6
فیدر 20x7 برق کنترلی از سوکت فرمان پشت تابلو به جلو تابلو اتصال ندارد | 7
فیدر 21x1B کلید ریست نمی شود | 8
ماژول شبکه A23.1 معیوب است در سلول 23 | 9
لیبل سلکتور ولتاژی سلول 23 اشتباه است | 10
فیدر 26X3 روتاری کلید معیوب است | 11
صفحه رله های ورودی ها مات شده است | 12